

[bookmark: _GoBack]Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

„Aufgrund der vorliegenden Prüfergebnisse wird festgestellt, dass die Wasserproben der Gemeinde Hilzingen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen die an Trinkwasser gestellten Anforderungen in vollem Umfang erfüllen“. 

Konventionelle Chemische Untersuchungen
Bei den unten aufgeführten Entnahmestellen sind die abgedruckten Ergebnisse maßgebend.
Beprobt wurden mit folgenden Ergebnissen (alle Angaben, soweit nicht anders vermerkt in mg/l).

	
	Hochbeh.
Homboll Hilzingen Niederzone+ Dietlishof


Tiefbrunnen Bietingen
	Hochbeh.
Duchtlingen
Eine Zone 




Tiefbrunnen Binningen 
+Quellen
	Hochbeh.
Schlatt a. R.
Hochzone und Niederzone 


Quellen
	Hochbeh.
Binningen Niederzone




Moosquelle 1+2 + 
Tiefbrunnen Binningen
	Hochbeh. 
Binningen
Hochzone




Tiefbrunnen
Binningen
	Hochbeh. Riedheim Niederzone 




Tiefbrunnen
Bietingen
	Hochbeh. Riedheim 
Riedheim Hochzone Hilzingen Hochzone 

Tiefbrunnen
Binningen
	Hochbeh. Twielfeld 
Hoch- und Niederzone



TiefbrunnenBinningen
	Hochbeh. Hofwiesen 





Tiefbrunnen
Binningen
	Hochbeh. Weiter-dingen Hochzone 



Tiefbrunnen Sand 
	Hochbeh. Weiter-dingen Niederzone



Tiefbrunnen Sand 
	Grenz-
werte

	Aussehen
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	klar
	

	Farbe
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	farblos
	

	Geruch
	ohne Befund
	ohne Befund
	ohne Befund
	ohne Befund
	ohne 
Befund
	ohne Befund
	ohne 
Befund
	ohne 
Befund
	ohne 
Befund
	ohne Befund
	ohne Befund
	

	Trübung
	0,07
	0,06
	0,08
	0,13
	0,06
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,27
	0,27
	1

	Wassertemperatur
	12,1 °C
	12,5 °C
	7,5 °C
	8,3 °C
	11,6 °C
	12,1 °C
	11,6 °C
	11,6 °C
	11,6 °C
	11,2 °C
	11,2 °C
	

	pH-Wert (bei °C)
	7,32 
(12,1°C)
	7,66
(12,5 °C)
	7,64
(8,2 °C)
	7,45
(8,8 °C)
	7,43
(11,6 °C)
	7,32 
(12,1°C)
	7,43
(11,6 °C)
	7,43
(11,6 °C)
	7,43
(11,6 °C)
	7,37
(10,9 °C)
	7,37
(10,9 °C)
	6,5-9,5

	ph-Wert 
(bei °C) berechnet auf Wassertemp.
	
	
	7,65
(7,5 °C)
	7,46
(8,3 °C)
	
	
	
	
	
	
	
	6,5-9,5

	pH-Wert nach CaCO3-Sättigung
(bei °C)
	7,13 
(12,1 °C)
	7,27
(12,5 °C)
	7,29 (7,5°C)

	7,22
(8,3 °C)
	7,22
(11,6 °C)
	7,13 
(12,1 °C)
	7,22
(11,6 °C)
	7,22
(11,6 °C)
	7,22
(11,6 °C)
	7,28
(10,9 °C)
	7,28
(10,9 °C)
	

	Delta pH-Wert
(Sättigungsindex)
	0,19
	0,39
	0,36
	0,24
	0,21
	0,19
	0,21
	0,21
	0,21
	0,09
	0,09
	

	Calcitlösekapazität
	-34,1
	-43,5
	-40,3
	-36,5
	-29,9
	-34,1
	-29,9
	-29,9
	-29,9
	-10,6
	-10,6
	5

	Säurekapazität bis 
pH4,3 mmol/l 
(m-Wert) bei 20°C
	6,92
	6,83
	6,32
(21,7 °C)
	7,11
(22,4 °C)
	6,56
	6,92
	6,56
	6,56
	6,56
	5,25
	5,25
	

	-nach CaCO3-Sättigung/°C mmol/l
	6,32
(12,1 °C)
	6,04
(12,5 °C)
	5,58
(7,5 °C)
	6,46
(8,3 °C)
	6,03
(11,6 °C)
	6,32
(12,1 °C)
	6,03
(11,6 °C)
	6,03
(11,6 °C)
	6,03
(11,6 °C)
	5,09
(10,9 °C)
	5,09
(10,9 °C)
	

	Basekapazität bis pH 8,2/°C mmol/l
	0,90
(12,1 °C)
	0,43
(12,5 °C)
	0,46
(7,5 °C)
	0,75
(8,3 °C)
	0,69
(11,6 °C)
	0,90
(12,1 °C)
	0,69
(11,6 °C)
	0,69
(11,6 °C)
	0,69
(11,6 °C)
	0,63
(10,9 °C)
	0,63
(10,9 °C)
	

	Freie Kohlensäure
	39,6
	18,9
	20,2
	33,0
	30,4
	39,6
	30,4
	30,4
	30,4
	27,7
	27,7
	

	Gleichgewichts-
kohlensäure
	67,3
	52,2
	51,0
	62,7
	52,6
	67,3
	52,6
	52,6
	52,6
	33,0
	33,0
	

	Pufferungsintensi-tät mmol/l
	1,67
	0,86
	0,90
	1,43
	1,30
	1,67
	1,30
	1,30
	1,30
	1,20
	1,20
	

	Ionenstärke mmol/l
	13,75
	12,50
	10,42
	11,68
	11,94
	13,75
	11,94
	11,94
	11,94
	9,19
	9,19
	

	Gesamthärte °dH
	23,1
	22,1
	19,3
	22,7
	21,4
	23,1
	21,4
	21,4
	21,4
	16,6
	16,6
	

	Gesamthärte mmol/l
	4,1
	3,9
	3,44
	4,04
	3,8
	4,1
	3,8
	3,8
	3,8
	2,95
	2,95
	

	Carbonathärte °dH
	18,9
	18,6
	17,5
	20,0
	17,9
	18,9
	17,9
	17,9
	17,9
	14,4
	14,4
	

	Härtebereich
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	hart
	

	Sauerstoff
	7,2
	9,9
	10,8
	10,3
	9,2
	7,2
	9,2
	9,2
	9,2
	7,8
	7,8
	

	Oxidierbarkeit mgO2/l
	0,6
	0,5
	
	
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	
	
	5

	Elektrische Leit-
fähigkeit µS/cm
	902
	799
	633
	729
	756
	902
	756
	756
	756
	585
	585
	2790

	Gesamter org. Kohlenstoff (TOC)
	
	
	0,45
	0,95
	
	
	
	
	
	0,86
	0,86
	

	Calcium
	120
	92,6
	105
	106
	99,7
	120
	99,7
	99,7
	99,7
	89,5
	89,5
	

	Magnesium
	27,0
	39,6
	22
	27,4
	32,3
	27,0
	32,3
	32,3
	32,3
	17,4
	17,4
	

	Natrium
	25,0
	10,1
	2,8
	12,6
	7,9
	25,0
	7,9
	7,9
	7,9
	7,0
	7,0
	200

	Kalium
	3,9
	3,1
	0,6
	3,1
	2,0
	3,9
	2,0
	2,0
	2,0
	1,5
	1,5
	

	Eisen gesamt
	0,002
	0,004
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,124
	0,124
	0,2

	Mangan
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	< 0,001
	0,008
	0,008
	0,05

	Ammonium (NH4)
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	< 0,02
	<0,02
	<0,02
	0,5

	Hydrogencarbonat
	419
	414
	382
	431
	397
	419
	397
	397
	397
	317
	317
	

	Chlorid
	50,0
	19,0
	2,8
	4,4
	18,0
	50,0
	18,0
	18,0
	18,0
	16,0
	16,0
	250

	Sulfat (S04)
	64
	42
	13
	39
	41
	64
	41
	41
	41
	23
	23
	250

	Nitrat (NO3)
	12,0
	37,0
	18
	4,7
	27,0
	12,0
	27,0
	27,0
	27,0
	13,0
	13,0
	50

	Nitrit (NO2)
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01
	<0,01
	<0,01
	0,5

	Phosphat (PO4) ges.
	< 0,06
	< 0,06
	< 0,06
	0,09
	< 0,06
	< 0,06
	< 0,06
	< 0,06
	< 0,06
	<0,06
	<0,06
	

	ortho-Phosphat
	< 0,01
	0,03
	< 0,01
	0,17
	0,01
	< 0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	



