Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

„Aufgrund der vorliegenden Prüfergebnisse wird festgestellt, dass die Wasserproben der Gemeinde Hilzingen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen die an Trinkwasser gestellten Anforderungen in vollem Umfang erfüllen“.

Konventionelle Chemische Untersuchungen

Bei den unten aufgeführten Entnahmestellen sind die abgedruckten Ergebnisse maßgebend.

Beprobt wurden mit folgenden Ergebnissen (alle Angaben, soweit nicht anders vermerkt in mg/l).

|  | Hochbeh. Homboll Hilzingen Niederzone+ Dietlishof Tiefbrunnen Bietingen | Hochbeh. Duchtlingen Eine Zone Tiefbrunnen Binningen +Quellen | Hochbeh. Schlatt a. R. Hochzone und Niederzone Quellen | Hochbeh. Binningen Niederzone Moosquelle 1+2 + Tiefbrunnen Binningen | Hochbeh. Binningen Hochzone Tiefbrunnen Binningen | Hochbeh. Riedheim Niederzone Tiefbrunnen Bietingen | Hochbeh. Riedheim Riedheim Hochzone Hilzingen Hochzone Tiefbrunnen Binningen | Hochbeh. Twielfeld Hoch- und Niederzone TiefbrunnenBinningen | Hochbeh. Hofwiesen Tiefbrunnen Binningen | Hochbeh. Weiter-dingen Hochzone Tiefbrunnen Sand | Hochbeh. Weiter-dingen Niederzone Tiefbrunnen Sand | Grenz- werte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aussehen | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar |  |
| Farbe | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos |  |
| Geruch | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund |  |
| Trübung | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 1 |
| Wassertemperatur | 12,1 °C | 12,5 °C | 7,5 °C | 8,3 °C | 11,6 °C | 12,1 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,2 °C | 11,2 °C |  |
| pH-Wert (bei °C) | 7,32 (12,1°C) | 7,66 (12,5 °C) | 7,64 (8,2 °C) | 7,45 (8,8 °C) | 7,43 (11,6 °C) | 7,32 (12,1°C) | 7,43 (11,6 °C) | 7,43 (11,6 °C) | 7,43 (11,6 °C) | 7,37 (10,9 °C) | 7,37 (10,9 °C) | 6,5-9,5 |
| ph-Wert (bei °C) berechnet auf Wassertemp. |  |  | 7,65 (7,5 °C) | 7,46 (8,3 °C) |  |  |  |  |  |  |  | 6,5-9,5 |
| pH-Wert nach CaCO3-Sättigung (bei °C) | 7,13 (12,1 °C) | 7,27 (12,5 °C) | 7,29 (7,5°C) | 7,22 (8,3 °C) | 7,22 (11,6 °C) | 7,13 (12,1 °C) | 7,22 (11,6 °C) | 7,22 (11,6 °C) | 7,22 (11,6 °C) | 7,28 (10,9 °C) | 7,28 (10,9 °C) |  |
| Delta pH-Wert (Sättigungsindex) | 0,19 | 0,39 | 0,36 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,09 |  |
| Calcitlösekapazität | -34,1 | -43,5 | -40,3 | -36,5 | -29,9 | -34,1 | -29,9 | -29,9 | -29,9 | -10,6 | -10,6 | 5 |
| Säurekapazität bis pH4,3 mmol/l (m-Wert) bei 20°C | 6,92 | 6,83 | 6,32 (21,7 °C) | 7,11 (22,4 °C) | 6,56 | 6,92 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 5,25 | 5,25 |  |
| -nach CaCO3-Sättigung/°C mmol/l | 6,32 (12,1 °C) | 6,04 (12,5 °C) | 5,58 (7,5 °C) | 6,46 (8,3 °C) | 6,03 (11,6 °C) | 6,32 (12,1 °C) | 6,03 (11,6 °C) | 6,03 (11,6 °C) | 6,03 (11,6 °C) | 5,09 (10,9 °C) | 5,09 (10,9 °C) |  |
| Basekapazität bis pH 8,2/°C mmol/l | 0,90 (12,1 °C) | 0,43 (12,5 °C) | 0,46 (7,5 °C) | 0,75 (8,3 °C) | 0,69 (11,6 °C) | 0,90 (12,1 °C) | 0,69 (11,6 °C) | 0,69 (11,6 °C) | 0,69 (11,6 °C) | 0,63 (10,9 °C) | 0,63 (10,9 °C) |  |
| Freie Kohlensäure | 39,6 | 18,9 | 20,2 | 33,0 | 30,4 | 39,6 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 27,7 | 27,7 |  |
| Gleichgewichts- kohlensäure | 67,3 | 52,2 | 51,0 | 62,7 | 52,6 | 67,3 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 33,0 | 33,0 |  |
| Pufferungsintensi-tät mmol/l | 1,67 | 0,86 | 0,90 | 1,43 | 1,30 | 1,67 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 |  |
| Ionenstärke mmol/l | 13,75 | 12,50 | 10,42 | 11,68 | 11,94 | 13,75 | 11,94 | 11,94 | 11,94 | 9,19 | 9,19 |  |
| Gesamthärte °dH | 23,1 | 22,1 | 19,3 | 22,7 | 21,4 | 23,1 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 16,6 | 16,6 |  |
| Gesamthärte mmol/l | 4,1 | 3,9 | 3,44 | 4,04 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,95 | 2,95 |  |
| Carbonathärte °dH | 18,9 | 18,6 | 17,5 | 20,0 | 17,9 | 18,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 14,4 | 14,4 |  |
| Härtebereich | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart | hart |  |
| Sauerstoff | 7,2 | 9,9 | 10,8 | 10,3 | 9,2 | 7,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 7,8 | 7,8 |  |
| Oxidierbarkeit mgO2/l | 0,6 | 0,5 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 5 |
| Elektrische Leit- fähigkeit µS/cm | 902 | 799 | 633 | 729 | 756 | 902 | 756 | 756 | 756 | 585 | 585 | 2790 |
| Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) |  |  | 0,45 | 0,95 |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 |  |
| Calcium | 120 | 92,6 | 105 | 106 | 99,7 | 120 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 89,5 | 89,5 |  |
| Magnesium | 27,0 | 39,6 | 22 | 27,4 | 32,3 | 27,0 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 17,4 | 17,4 |  |
| Natrium | 25,0 | 10,1 | 2,8 | 12,6 | 7,9 | 25,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 7,0 | 200 |
| Kalium | 3,9 | 3,1 | 0,6 | 3,1 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |  |
| Eisen gesamt | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,124 | 0,124 | 0,2 |
| Mangan | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,05 |
| Ammonium (NH4) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,5 |
| Hydrogencarbonat | 419 | 414 | 382 | 431 | 397 | 419 | 397 | 397 | 397 | 317 | 317 |  |
| Chlorid | 50,0 | 19,0 | 2,8 | 4,4 | 18,0 | 50,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 250 |
| Sulfat (S04) | 64 | 42 | 13 | 39 | 41 | 64 | 41 | 41 | 41 | 23 | 23 | 250 |
| Nitrat (NO3) | 12,0 | 37,0 | 18 | 4,7 | 27,0 | 12,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 13,0 | 13,0 | 50 |
| Nitrit (NO2) | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,5 |
| Phosphat (PO4) ges. | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | 0,09 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | <0,06 | <0,06 |  |
| ortho-Phosphat | < 0,01 | 0,03 | < 0,01 | 0,17 | 0,01 | < 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |